杭州市第一人民医院桐庐医院生活水箱及热水水箱自动报警
系统项目采购公告
[bookmark: _GoBack]杭州市第一人民医院桐庐医院 关于生活水箱及热水水箱自动报警系统项目采购公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加采购。

1. 采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：
	序号
	标项名称
	预算
（万元）
	简要技术描述或
基本概况介绍

	1
	杭州市第一人民医院桐庐医院生活水箱及热水水箱自动报警
系统项目
	3.5
	1.要求与医院现有BA系统对接，与医院原有系统对接相关费用包含在本次招标范围内，具体事项投标单位自行与原施工单位对接；2.新增加设备、管线、安装、调试相关费用包含在本次招标范围内；3.报价函里的设备数量参与投标单位自己现场勘察核定数量总价包干。



2． 技术参数：
1、不锈钢浮球开关
性能特点：浮球开关是一个能够调节桶、槽或井中液位的开关。它可自动开关、 易于操作、便于安装、安全可靠。它对污水有抵抗作用。广泛应用于家庭、厂矿的水池、油、弱酸和弱碱的池、桶、槽、罐等的容器之中。如串联两个控制器，即一个放至水池，另一个放至水井来控制水泵，就能防止因水源不足开空泵而损坏水泵设备。
技术参数：额定电流、电压：4A/220V；使用温度：1℃<水温≤100℃；控制范围:水位高度0.3～3 米，大于3米请使用FQS4浮球开关；工作寿命：≥10000次；引线长度：1-40米（特殊的长度、特定的使用环境均可定制）；发热电流：Ui:250V,Ith:10A;防护等级：IP65。
 
2、 FW(Wi‑Fi)系列控制器
 
FW(Wi‑Fi)系列控制器支持IT网络和安全标准及Wi‑Fi b/g/n协议。该系列控制器可以作为现有网络的一部分，也可作为独立的BMS Wi‑Fi网络使用。设备配备双以太网端口，可在推荐的IT标准范围内实现菊链组网功能。
 
FW系列控制器支持协议包含：BACnetIP客户端/服务器端、BACnet MSTP客户端、Modbus RTU从机，同时支持SOX、TCOM、P2P、MQTT等协议；搭载支持HTML5的DashBoard仪表盘，可通过CPT软件完成实时编程。
 
硬件点位
 FW‑08本体配置：4个通用输入(UI)、4个模拟输出(AO)。 
- 如需继电器输出控制，可选配FR‑02扩展模块；
- 可搭配FD、FC扩展模块实现点位数量扩展。
 
功能特性
1. 支持BACnet、Modbus、TCOM、SOX通信协议
2. 支持BACnet MSTP客户端、BACnetIP客户端，最多可接入5台设备
3. 可通过Wi‑Fi或者以太网方式作为BACnetIP服务器
4. 支持Modbus RTU主机模式，最多支持5台下位设备
5. 具备EasyIO P2P点对点功能，兼容FS、FW、FT全系列控制器
6. 内置Web服务器，兼容HTML，支持SSL证书加密
7. 对外提供MQTT、RESTful API以及Web服务接口
8. 内置DashBoard可视化仪表盘
9. Wi‑Fi支持接入点、中继器、客户端三种工作模式
10. 2路以太网端口可充当网络交换机，以太网菊链最多串联9台FW控制器
11. 支持NTP网络时间协议客户端，实现网络对时
12. 支持带SSL身份验证的SMTP邮件发送协议
13. 内置SQLLite本地数据库，最多存储6000条数据记录
 
设备规格
	参数项
	参数值

	电源
	24V AC (+/-5%) 或 24V DC (+15%/-15%)

	功率
	12VA

	电流额定值
	24V AC/V DC，500mA

	存储温度
	-20~85℃（-4~185℉）

	工作温度
	0‑65℃（32‑150℉）

	工作湿度
	相对湿度为 10%‑90%（无冷凝）

	尺寸
	136×104×44（mm），5.4×4.1×1.7（英寸）

	材料
	UL 认证

	重量
	350g / 12.4 oz

	主处理器
	MIPS 580 MHz

	处理器
	ARM Cortex 48 MHz

	闪存
	32MB

	RAM
	128MB

	以太网
	2 个以太网端口，非桥接式10Base‑T/100Base‑T 接口，半双工或全双工

	WLAN
	WiFi 802.1x b/g/n

	RS 485 端口
	1 个 RS485 接口

	实时时（RTC）
	实时时钟，SuperCap 超级电容时钟保持时间最少为 5 天

	网络安全标准
	IPv6、DHCP 客户端、SSL、TLS1.2，TLS1.3、802.1x、WPA 企业版

	数据库和 API
	MQTT、SQL 数据库和 REST API

	支持协议
	BACnet MSTP 客户端、BACnet IP 客户端 / 服务器端、Modbus RTU 主机（在 Modbus 模式下，BACnet 客户端将被禁用）

	电子邮件服务
	具有 SSL 身份验证的 SMTP 协议（发送电子邮件）

	时间同步协议
	NTP 网络时间同步协议

	Modbus 波特率
	速率：(9.6K、19.2k、38.4K、57.6K)，数据位：8 位，奇偶校验：奇校验、偶校验、无

	BACnet 波特率
	速率：9.6K、19.2k、38.4K

	以太网
	10Base‑T/100base‑T 接口，半双工或全双工

	通用输入（UI）
	4 个 UI

	模拟输出（AO）
	4 个 AO

	选购设备
	远程天线 FW‑ANT‑1 和 FW‑ANT‑2

	认证
	CE、BTL、UL、FCC、RoHS

	编程工具
	CPT




三．报价方式：见附件。
四．响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，报价方案等，另需提供相关资质文件，以上提供文件需盖有公司公章。
[bookmark: B22_谈判响应文件提交截止日期]五. 响应文件提交截止时间：2026年 8月24日17时00 分（北京时间）
六. 响应文件提交地址： 杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼411办公室（邮寄地址）  
[bookmark: B25_谈判时间日期]七. 询价时间：另行通知
八. 询价地址：另行通知 
九.采购人名称：杭州市第一人民医院桐庐医院
地址：桐庐县梅林路899号
联系人： 徐老师   
联系电话： 0571-64317862



附件
报价函

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院生活水箱及热水水箱自动
报警系统项目
	序号
	产品名称
	产品描述
	单位
	数量 
	综合单价
	合计
	备注

	1
	浮球开关
	浮拍式高低液位报警开关，5米，不锈钢
	个
	12
	
	
	

	2
	软管
	规格20mm
	米
	28
	
	
	

	3
	镀锌管
	规格25mm
	米
	34
	
	
	

	4
	控制线
	RYYP4*1.0
	米
	160
	
	
	

	5
	控制模块
	DDC 控制器，支持4个通用输入，4模拟量输出
	个
	3
	
	
	

	6
	辅材
	
	批
	1
	
	
	

	7
	综合技术服务费
	含售前技术支持、深化、出图、现场安装指导、技术对接、调试、培训
	套
	1
	
	
	

	8
	税金
	税率率9%
	
	
	
	
	

	9
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或授权委托人签字：                    

供应商名称（盖章）：                                               

日期：    年    月   日
